PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

„Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Kluczbork”

Zamawiający: 		Gmina Kluczbork

Adres:			ul. Katowicka 1

46-200  Kluczbork

Adres:  Miasto Kluczbork

Lokalizacja przejść dla pieszych:

1. Skrzyżowanie ul. Wołczyńska – ul. Byczyńska – ul. Mickiewicza

2. Skrzyżowanie ul.Wolności – ul. Słowackiego

3. Skrzyżowanie ul.Byczyńska – ul. Waryńskiego

4. Skrzyżowanie ul.H.Kołłątaja – ul. Konopnickiej

5. Skrzyżowanie ul. Byczyńska – ul. Ligonia

6. Skrzyżowanie ul. Byczyńska – ul. Jana Pawła II

7. Skrzyżowanie ul. Byczyńska – ul. H. Sienkiewicza

8. Skrzyżowanie ul. Mickiewicza – ul. Grunwaldzka

9. Przejście na ulicy Pułaskiego (przy kinie Bajka)

10.Przejście na ulicy Mickiewicza (przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1)

Nazwa Zamówienia wg CPV

Oświetlenie drogowe – projekt i budowa

Kody Zamówienia wg CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45316200-7 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

Opracował:								Data opracowania:

mgr inż. Piotr Bazan						               czerwiec 2021 r.

Zawartość programu funkcjonalno – użytkowego:

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1.	Opis ogólny przedmiot zamówienia.

1.2.	Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.

1.3.	Ogólne wymagania Zamawiającego.

2. Wymagania Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia

2.1.	Wymagania techniczne.

2.2.	Wymagania materiałowe.

2.3.	Wymagania sprzętowe

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Przepisy prawne

III .   ZAŁĄCZNIKI

- Załączniki mapowe usytuowania  przejść dla pieszych

- Warunki  przyłączeniowe

- CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

  - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych w mieście Kluczbork poprzez wykonanie robót budowlanych związanych z  doświetleniem wybranych przejść dla pieszych.

Lokalizację  doświetleń przejść dla pieszych do wykonania przedstawiono w tabeli nr 1

Tabelanr1.Lokalizacja przejść dla pieszych

| lp. | LOKALIZACJA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH WARUNKI PRZYŁĄCZNIOWE DLA DANEJ LOKALIZACJI | ILOŚĆ PRZEJŚĆ | Nr Rys. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skrzyżowanie ul. Wołczyńska – ul. Byczyńska – ul. Mickiewicza Warunki przyłączenia TNT/NMG/2021-06-09/0000003 z 2021-06-09 | 3-przejścia dla pieszych | Rys.1 |
| 2 | Skrzyżowanie ul.Wolności – ul. Słowackiego Warunki przyłączenia TNT/NMG/2021-06-14/0000002 z 2021-06-10 | 3-przejścia dla pieszych | Rys.2 |
| 3 | Skrzyżowanie ul.Byczyńska – ul. Waryńskiego Warunki przyłączenia TNT/NMG/2021-06-14/0000001 z 2021-06-10 | 2-przejścia dla pieszych | Rys.3 |
| 4 | Skrzyżowanie ul.H.Kołłątaja – ul. Konopnickiej Warunki przyłączenia TNT/NMG/2021-06-30/0000002 z 2021-06-10-30 | 4-przejścia dla pieszych | Rys.4 |
| 5 | Skrzyżowanie ul. Byczyńska – ul. Ligonia Warunki przyłączenia TNT/NMG/2021-06-10/0000003 z 2021-06-10 | 2-przejścia dla pieszych | Rys.5 |
| 6 | Skrzyżowanie ul. Byczyńska – ul. Jana Pawła II Warunki przyłączenia TNT/NMG/2021-06-09/0000002 z 2021-06-09 | 2-przejścia dla pieszych | Rys.6 |
| 7 | Skrzyżowanie ul. Byczyńska – ul. H. Sienkiewicza Warunki przyłączenia TNT/NMG/2021-06-30/0000001 z 2021-06-10-30 | 2-przejścia dla pieszych | Rys.7 |
| 8 | Skrzyżowanie ul. Mickiewicza – ul. Grunwaldzka Warunki przyłączenia TNT/NMG/2021-07-01/0001 z 2021-07-01 | 1-przejście dla pieszych | Rys.8 |
| 9 | Ulica Pułaskiego (przy kinie Bajka) Warunki przyłączenia TNT/NMG/2021-07-01/0001 z 2021-07-01 | 1-przejście dla pieszych | Rys.8 |
| 10 | Ulica Mickiewicza (przy Szkole Podstawowej nr 1) Warunki przyłączenia TNT/NMG/2021-07-01/0001 z 2021-07-01 | 1-przejście dla pieszych | Rys.9 |

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie doświetlenia dla 21szt. przejść dla pieszych poprzez  zabudowę dla każdego przejścia dwóch stalowych  słupów oświetleniowych  z wysięgnikami i oprawami typu LED (wielkość mocy opraw wyniknie z obliczeń projektowych) oraz przyłączy kablowych do tych lamp na terenie miasta Kluczbork  w lokalizacjach przedstawionych w tabeli nr  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu robót :

- montaż słupów oświetlenia ulicznego (stalowych) wysokości 6,0m na fundamencie zasilanych projektowanymi liniami kablowymi - 42 szt.

- zabudowa wysięgników na projektowanych słupach - 42 szt.

- zabudowa opraw oświetleniowych typu LED zasilanych z linii kablowej - 42 szt.

- budowa 32 szt. odcinków linii kablowej oświetleniowej wraz z prowadzeniem po słupach typu YAKXS 4x35mm2łącznej długości - ok. 637mb

- budowa 6 szt. odcinków linii kablowej oświetleniowej typu NA2X-J 4x35mm2  łącznej długości - ok. 125mb

- wykonanie projektowanych zasilań od słupów sieci napowietrznej - 7 szt.

- wykonanie projektowanych zasilań od słupów sieci kablowej - 2 szt.

- wykonanie projektowanych zasilań od szafek oświetleniowych - 1 szt.

- montaż rozłączników bezpiecznikowych typu RSA-00/1 na istniejących słupach napowietrznej sieci oświetleniowej – 7 szt.

- wykonanie przyłączeń do sieci TAURON metodą PPN przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi

Urządzenia w/w należy zaprojektować i wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiającego warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych	do sieci nN i podpisaną z dysponentem sieci umową przyłączeniową lub dokonaną aktualizacją umowy przyłączeniowej.

W pracach projektowych należy przewidzieć możliwość rozbudowy instalacji oświetleniowej w przyszłości.

Roboty budowlane związane	z wykonaniem doświetlenia przejść dla pieszych będą prowadzone 
w chodnikach, poboczach i drogach zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych:

- Całość projektowanego oświetlenia należy wykonać w technologii linii kablowych kablami typu YAKXS 4x35mm2 i NA2XY-J 4x35mm2na nowych słupach stalowych ocynkowanych o wysokości 6,0 m,

- Skrzyżowanie ulic: Byczyńska – Wołczyńska – Mickiewicza

- Ilość przejść dla pieszych – 3 szt.

- Ilość słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami oświetlenia przejść – 6 szt.

- Zasilanie wykonać od słupa nr 8 typu E-10/10 sieci napowietrznej poprzez rozłącznik bezpiecznikowy typu  RSA-00/1 zabudowany na w/w  słupie

- Ilość przejść pod drogami – 3 szt.

- Ilość odcinków linii kablowej typu YAKXS 4x35mm2 (łącznej długości ok.110m) – 6 szt.

- Skrzyżowanie ulic: Wolności  – Słowackiego

- Ilość przejść dla pieszych – 3 szt.

- Ilość słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami oświetlenia przejść – 6 szt.

- Zasilanie wykonać od słupa nr 21 lub 22  oświetleniowej sieci kablowej  poprzez wpięcie w listwę rozdzielczą w istniejącym słupie (latarni)

- Ilość przejść pod drogami – 3 szt.

- Ilość odcinków linii kablowej typu YAKXS 4x35mm2 (łącznej długości ok.85m) – 6 szt.

- Skrzyżowanie ulic: Byczyńska – Waryńskiego

- Ilość przejść dla pieszych – 2 szt.

- Ilość słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami oświetlenia przejść – 4 szt.

- Zasilanie wykonać od słupa nr 2 lub 3 typu PP-10 sieci napowietrznej poprzez rozłącznik bezpiecznikowy typu  RSA-00/1 zabudowany na w/w  słupie

- Ilość przejść pod drogami – 3 szt.

- Ilość odcinków linii kablowej typu YAKXS 4x35mm2 (łącznej długości ok.72m) – 4 szt.

- Skrzyżowanie ulic: Konopnickiej – Kołłątaja

- Ilość przejść dla pieszych – 4 szt.

- Ilość słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami oświetlenia przejść – 8 szt.

- Zasilanie wykonać od słupa nr 45   typu  RK-10 sieci napowietrznej poprzez rozłącznik bezpiecznikowy typu  RSA-00/1 zabudowany na w/w  słupie

- Ilość przejść pod drogami – 3 szt.

- Ilość odcinków linii kablowej typu YAKXS 4x35mm2 (łącznej długości ok.105m) – 8 szt.

- Skrzyżowanie ulic: Byczyńska – Ligonia

- Ilość przejść dla pieszych – 2 szt.

- Ilość słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami oświetlenia przejść – 4 szt.

- Zasilanie wykonać od słupa nr 31 lub 32 typu BP10/10 sieci napowietrznej poprzez rozłącznik bezpiecznikowy typu  RSA-00/1 zabudowany na w/w  słupie

- Ilość przejść pod drogami – 3 szt.

- Ilość odcinków linii kablowej typu YAKXS 4x35mm2 (łącznej długości ok.55m) – 4 szt.

- Skrzyżowanie ulic: Byczyńska – Jana Pawła II

- Ilość przejść dla pieszych – 2 szt.

- Ilość słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami oświetlenia przejść – 4 szt.

- Zasilanie wykonać od słupa nr 34 typu BP10/10 sieci napowietrznej poprzez rozłącznik bezpiecznikowy typu  RSA-00/1 zabudowany na w/w  słupie

- Ilość przejść pod drogami – 2 szt.

- Ilość odcinków linii kablowej typu YAKXS 4x35mm2 (łącznej długości ok.70m) – 4 szt.

- Skrzyżowanie ulic: Byczyńska – Sienkiewicza

- Ilość przejść dla pieszych – 2 szt.

- Ilość słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami oświetlenia przejść – 4 szt.

- Zasilanie wykonać od słupa nr 13 lub 14 typu BP10/10 sieci napowietrznej poprzez rozłącznik bezpiecznikowy typu  RSA-00/1 zabudowany na w/w  słupie

- Ilość przejść pod drogami – 3 szt.

- Ilość odcinków linii kablowej typu YAKXS 4x35mm2 (łącznej długości ok.70m) – 4 szt.

- Skrzyżowanie ulic: Mickiewicza – Grunwaldzka

- Ilość przejść dla pieszych – 1 szt.

- Ilość słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami oświetlenia przejść – 2 szt.

- Zasilanie wykonać od  szafki oświetleniowej  nr SO-OPC 135953  sieci kablowej poprzez zabudowę dodatkowego  zabezpieczenia w szafce oświetleniowej

- Ilość przejść pod drogami – 1 szt.

- Ilość odcinków linii kablowej typu NA2XY-J 4x35mm2 (łącznej długości ok.45m) – 2 szt.

- Ulica : Pułaskiego (przejście przy kinie BAJKA)

- Ilość przejść dla pieszych – 1 szt.

- Ilość słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami oświetlenia przejść – 2 szt.

- Zasilanie wykonać od istniejącej latarni  nr OPC 086382 sieci kablowej  poprzez wpięcie w listwę rozdzielczą w istniejącym słupie

- Ilość przejść pod drogami – 1 szt.

- Ilość odcinków linii kablowej typu NA2XY-J 4x35mm2 (łącznej długości ok.20m) – 2 szt.

- Ulica: Mickiewicza (przejście przy Szkole Podstawowej nr 1)

- Ilość przejść dla pieszych – 1 szt.

- Ilość słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami oświetlenia przejść – 2 szt.

- Zasilanie wykonać od słupa nr 506(OPC 105737) typu RK-10 sieci napowietrznej poprzez rozłącznik bezpiecznikowy typu  RSA-00/1 zabudowany na w/w  słupie

- Ilość przejść pod drogami – 1 szt.

- Ilość odcinków linii kablowej typu NA2XY-J 4x35mm2 (łącznej długości ok.60m) – 2 szt.

- Długość sumaryczna planowanych linii kablowych ziemnych YAKXS 4x35mm2 ok. 567 m,

- Długość sumaryczna planowanych linii kablowych ziemnych NA2XY-J 4x35mm2  ok.125 m,

- Długość sumaryczna planowanych linii zasilających prowadzonych na istniejących  słupach betonowych  YAKXS 4x35mm2 ok. 70 m,

- Oświetlenie ma zapewnić bezpieczne i wygodne poruszanie się użytkownikom dróg przy wykorzystaniu nowoczesnych źródeł światła i opraw oświetleniowych, a jednocześnie energooszczędnych, spełniających warunek możliwie niskich kosztów eksploatacji,

- Oprawy oświetlenia ulicznego  zawieszone na wysięgnikach jednoramiennych, stosować oprawy w technologii LED. Moc opraw wyniknie  z wyliczeń projektowych  na etapie opracowywania projektu. Gwarancja na oprawy minimum 5 lat.

- Stosować jeden typ opraw i jednego producenta na wszystkich  projektowanych  przejściach dla pieszych

- Lokalizacja planowanych odcinków sieci oświetlenia ulicznego zgodnie z załącznikami.

1.3. Ogólne wymagania Zamawiającego

Zadanie dzieli się na dwa etapy:

Etap I: roboty projektowe

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

- opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i zaopiniowanie w Zarządzie Dróg Powiatowych i w  Komendzie Policji wraz z zatwierdzeniem jej we właściwej jednostce,

- dokumentację  przed  złożeniem  na  pozwolenie  na  budowę  należy  uzgodnić  w  formie  akceptacji  przez Zamawiającego,

- lokalizację słupów i przebieg linii kablowych oświetlenia ulicznego należy uzgodnić z właścicielem terenu, drogi albo jego zarządcą.

Wymagania dla etapu I:

- Projektowane oświetlenie należy dostosować do postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- W pracach projektowych należy przewidzieć możliwość ewentualnej rozbudowy instalacji oświetleniowej w przyszłości.

- Zaprojektowane oświetlenie, po wybudowaniu zostanie na majątku Gminy Kluczbork chyba że zawarte umowy przyłączeniowe stanowią inaczej.

- W ramach projektu należy opracować i zarejestrować w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej mapę do celów projektowych.

- Zakres i formę dokumentacji projektowej, umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę należy opracować zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.

- Oświetlenie zaprojektować w oparciu o:

- Polskie Normy PN-EN 13201:2016 „Oświetlenie Dróg”, pozostałe  normy krajowe,

- warunki przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci dystrybucyjnej dysponenta sieci.

- Opracowanie projektów wykonawczych z uwzględnieniem wymagań ww. rozporządzenia w formie planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji zamawiającemu.

- Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Uzyskanie na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego wymaganych obowiązującymi przepisami stosownych opinii, uzgodnień i pozwoleń od odpowiednich organów.

- Wykonawca sporządzi własny harmonogram szczegółowy wykonania prac projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych.

- Ilość egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego:

- projekt budowlano-wykonawczy – 4 egz. wraz z wersją elektroniczną;

- projekt czasowej organizacji ruchu – 3 egz.;

- pozostałe opracowania – 1 egz. w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną;

- ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość opracowań, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót.

- Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.

- Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Warunki wykonania i odbioru robót powinny być zgodne z zawartością odpowiednich specyfikacji technicznych.

Etap II: roboty budowlane

- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji  technicznej,

- wykonanie konserwacji wybudowanego oświetlenia w okresie gwarancji.

Wymagania dla etapu II:

Roboty należy wykonać na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczbork, zgodnie ze sztuką budowlaną w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć plac budowy do wysokości wartości robót.

- W zakres wykonania robót wchodzą w szczególności:

- montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z montażem wysięgników i opraw,

- budowa linii kablowych oświetleniowych na nowej podbudowie słupowej,

- montaż przewodu oświetlenia ulicznego na istniejących słupach sieci rozdzielczej,

- budowa linii kablowej ziemnej oświetlenia ulicznego,

- badania skuteczności zerowania, uziemienia oraz linii,

- prace geodezyjne: wyznaczanie trasy linii  kablowych oraz lokalizacji słupów, inwentaryzacja powykonawcza wykonanych robót.

- Realizacja robót w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty wykonawcze po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.

- Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zamawianych robót.

- Przygotowanie rozliczenia końcowego robót.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

- Przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu.

- Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

- Realizacja powyższego zakresu winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy.

- Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

- W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, wynikami opracowań własnych oraz zapisami niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego.

- Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i ilości robót określone w niniejszym opracowaniu mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

- Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

- WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

2.1. Wymagania techniczne.

- Prace pomiarowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy.

- Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia.

- Roboty należy prowadzić w sposób nie powodujący szkód w przyległych obiektach.

- Na odcinkach prowadzenia robót należy zabezpieczyć dojazd do przyległych nieruchomości.

Ewentualne ograniczenia ruchu kołowego Wykonawca będzie zgłaszał użytkownikom danej posesji lub zarządcy z odpowiednim wyprzedzeniem.

2.2. Wymagania materiałowe.

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy z dnia 07

lipca 1994r. Prawo budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy

zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących

materiałów.

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- Materiały stosowane przy układaniu kabli:

- Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być conajmniej gatunku„3”,odpowiadającego wymaganiom BN-87/6774-04

- Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03.

- Beton B7.5 dla wykonania podlewki pod  fundamenty słupów zgodnie z normą PN- 88/B-06250 i z atestem producenta.

- Fundamenty prefabrykowane

- Pod słupy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według ustaleń dokumentacji projektowej. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w PN-80/B-03322. Po wykonaniu wykopu, a przed zamontowaniem fundamentu słupa, należy ułożyć na dnie wykopu warstwę betonu klasy B-100 o grubości 10 cm i wymiarach w poziomie większych o10 cm od wymiaru danego fundamentu.

- W  zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne według dokumentacji projektowej, zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych”

- Składowanie     prefabrykatów     powinno     odbywać     się     na     wyrównanym,     utwardzonymi odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego.

- Przepusty kablowe - rury

- Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, tworzyw sztucznych

wytrzymałych mechanicznie, chemicznie odpornych na działanie łuku elektrycznego.

- Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli.

- Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rury typu AROT z polichlorku winylu (PVC) o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 90mm w kolorze niebieskim. RurypowinnyodpowiadaćwymaganiomnormyPN-80/C-89205

- Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu w nie nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

- Kable

- Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401[17].Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym0,6/1kV,ożyłach aluminiowych lub miedzianych izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w  przypadku zerowania ochronnego.

- Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych

Przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

- Źródła światła i oprawy

- Stopień ochrony oprawy oświetleniowej: minimum IP65,

- stopień ochrony złącza oprawy: IP 68,

- możliwość regulacji kąta nachylenia niezależnie od regulacji wysięgnika,

- zasilacz LED oprawy oświetleniowej z funkcjami: zabezpieczenie przeciążeniowe, zabezpieczenie zwarciowe, zabezpieczenie napięciowe,

- przy uszkodzeniu jednego modułu pozostałe moduły nadal będą świecić,

- przy uszkodzeniu jednej diody LED (zwarcie) w module pozostałe diody modułu muszą świecić,

- oprawa wyposażona w szybę wykonaną ze szkła hartowanego grubościminimum4mm,

- całkowita moc opraw LED:do70W,

- temperatura barwy światła:4500K±100K,

- żywotność diod LED w oprawie: minimum 60000 godzin pracy,

- oprawa wykonana w II klasie ochronności,

- oprawa musi posiadać oryginalną naklejkę lub nadruk z danymi znamionowymi pozwalający na jej identyfikację,

- dokument  potwierdzający zgodność z poniższym i normami i aktami normatywnymi wydany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca2011r:EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 62031,EN60838-2-2,EN62471,EN60598-1,EN60598-2-3, dyrektywa EMC,

- Dla oświetlenia przejść zaleca się stosowanie opraw dedykowanych do oświetlenia przejść dla pieszych wraz ze źródłami światła wykonanymi technologii LED,

- Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż-5oCi   wilgotności   względnej   powietrza   nie   przekraczającej   80%   oraz   w   opakowaniach   zgodnych z PN-86/O-79100.

- Przewód kabelkowy

- Przewód używany do zasilenia opraw oświetleniowych składa się z żyły przewodzącej, izolacji żyły i powłoki ochronnej.

- Żyły powinny być wykonane z miedzi o przekroju2,5mm2,izolacja przewodu oraz powłoki ochronne powinny być z tworzywa sztucznego. Należy stosować przewody typu YDYżo 3x2,5mm2 na napięcie znamionowe750V.Miejsce składowania przewodów powinno być suche oraz chronione przed opadami atmosferycznymi i promieniami słonecznymi. Należy uniknąć przechowywania przewodów o izolacji z tworzyw sztucznych w temperaturze niższej niż -50C.

- Słupy oświetleniowe

- Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową dla konkretnego przejścia dla pieszych. Stosować słupy stalowe stożkowe cynkowane na gorąco wysokości 6,0m osadzane na fundamencie prefabrykowanym.

- Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodniezPN-75/E-05100

- W dolnej części słupy powinny posiadać jedną wnękę zamykaną drzwiczkami.

- Wnęka powinna być przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadającej  podstawy bezpiecznikowe 25A i pięć zacisków do podłączenia pięciu żył kabla o przekroju do 35mm2.

- Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno  być na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.

- Wysięgniki

- Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Wysięgniki wykonywać jako stalowe ocynkowane na gorąco

- Ramię wysięgnika powinno być nachylone pod kątem od 0 do 15 stopni od poziomu, a ich wysięg powinien być dobrany zgodnie z dokumentacją projektową. Wysięgniki powinny być dostosowane do opraw i słupów oświetleniowych używanych do świetlenia dróg.

- Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

- Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

- Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- Tabliczka powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 25A oraz cztery lub pięć zacisków przystosowanych do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do35mm2.

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania oświetlenia drogowego:

- Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się możliwością  korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:

- żurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,

- spawarki transformatorowej do 200A,

- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 40m3/h,

- ręcznego lub mechanicznego zestawu świdrów do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami

- Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów i elementów oświetleniowych:

- Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- Samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dłużycowej,

- samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewożenia kabli.

- Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

- Ogólne zasady wykonania robót-wykopy pod fundamenty, kable oraz urządzenie przeciskowe:

- Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów,Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych.

- Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania  terenu  oraz  rodzaju    gruntu.    Pod    fundamenty    prefabrykowane    zaleca się wykonywanie wykopów wąsko-przestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02

- Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

- Wykop pod słupy i maszty trakcyjno oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z zasadami) podanymiwPN-68/B-06050.

- Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu kablowego powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność.

- W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych,należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Wykopy pod urządzenie przeciskowe należy wykonywać ręcznie dobierając wielkość wykopu do gabarytów urządzenia.

- Zasypanie fundamentu, dołu pod urządzenie przeciskowe lub kabla należy wykonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń(np. darniny, korzeni,odpadków).Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną.Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95według BN-77/8931-12.Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla.

- Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce w skazane w SST lub przez Inspektora Nadzoru.

- Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego

fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej:

- Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10cm warstwie betonuB10, spełniającego wymaganiaPN-88/B-06250.

- Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca.

- Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością10 cm.

- Montaż słupów oświetleniowych

- Słup ustawiać należy przy pomocy dźwigu. Podczas podnoszenia słupa należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować odkształcenia elementów lub ich zniszczenia.

Przed zdjęciem z haka,ustawiany słup powinien być zabezpieczony przed upadkiem.

- Nakrętki śrub mocujących słup powinny być dokręcane dwustadiowo i trwale zabezpieczone

przed odkręceniem.

- Odchyłka osi słupa od pionu nie może być większa od 0,001wysokości słupa.

- Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

- Montaż wysięgników

- Wysięgniki  należy  montować  na  słupach  stojących  przy  pomocy  dźwigu  i  podnośnika koszowego.

- Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części słupa oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie należy unieruchomić go śrubami znajdującymi się w nagwintowanych otworach.

- Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika przy obciążeniu go oprawą lub ciężarem równym ciężarowi oprawy.

- Wysięgniki powinny być ustawione pod kątem 90 stopni z dokładnością 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w łuku.

- Należy dążyć aby części ukośne wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie równoległej do powierzchni oświetlanej jezdni.

- Montaż opraw

- Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy).

- Oprawy   należy   montować   po   uprzednim   wciągnięciu   przewodów   zasilających   do   słupów i wysięgników.

- Należy stosować  przewody kabelkowe o   izolacji   z   żyłami   miedzianymi   o   przekroju   żyły 2,5mm2. Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw na słupie. Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić po trzy przewody. Oprawy należy mocowana wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. Tabliczki bezpiecznikowe należy montować na uchwytach wykonanych z płaskownika stalowego przyspawanego fabrycznie do słupów. Na słupach linii napowietrznej oprawy podłączyć za pomocą gniazd SV wraz z zaciskami.

- Oprawy powinny   być  mocowane w   sposób trwały aby   nie   zmieniały swego   położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.

- Układanie kabli

- Kable należy układać w trasach wytyczonych przez  służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przyczym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak niemniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości0,7 m z dokładnością 5cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, kabel należy układać w rurach osłonowych o średnicy nie mniejszej niż 50mm.Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w  przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się wykonywanie przepustów kablowych metodą     wiercenia poziomego, przewidując po jednym przepuście  rezerwowym   na  każdym skrzyżowaniu. Przepust pod drogami wykonywać na głębokości 1m.

- Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne.

- Kable układane w na słupach napowietrznych powinny być zabezpieczone do wysokości h=3m rurą odporną na działanie promieniowania UV. Rury od góry zabezpieczyć palczatką termokurczliwą przed wnikaniem wody i innych zanieczyszczeń

- Zaleca się przy słupach oświetleniowych i przepustach kablowych  pozostawienie 2-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla.

- Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5kV,przyczymrezystancja nie może być mniejszaniż20Ω/m,

- Układanie przepustów kablowych

- Przepusty kablowe należy wykonywać z rur AROT o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 100mm dla kabli do 1kV i 150mm dla kabli powyżej1kV.Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia mechaniczne.W jednym przepuście powinien być ułożony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednożyłowych tworzących układ wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 70 cm w terenie bez nawierzchni 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi może być zwiększona, gdyż powinna wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy dla danego odcinka drogi.

- W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny być wykonywane przepustami metodą przecisków. Przepusty pod jezdniami wykonywać przewidując przepusty rezerwowe dla umożliwienia ułożenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli  uszkodzonych bez rozkopywania dróg. Pod urządzenie przepustowe wykonać wykopy pionowe. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione aby uniemożliwić przedostawanie się do ich wnętrza wody oraz przed ich zamuleniem

- Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej

- System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej. System TNS polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym PE powodującym w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania. Zaleca się wykonywanie uziomu poziomego z użyciem bednarki FeZn25x4.Łączenie bednarki należy wykonać przez spawanie. Uziom z zaciskami ochronnymi znajdującymi się w słupach oświetleniowych należy łączyć przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

- Montaż odgromników i zacisków

- Kabel na słupie bądź końce linii napowietrznej powinien być chronione od wyładowań atmosferycznych po przez ograniczniki przepięć. Ogranicznik przepięć powinien być połączony z taśmą uziemiającą prowadzoną po słupie lub połączony z uziemieniem poprzez elementy konstrukcyjne słupa.

- Montaż zacisków odgałęźnych wykonywać przez analogię.

- Ogólne zasady kontroli jakości robót-wykopy pod fundamenty, kable, urządzenie przepustowe:

- Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją projektową.

- Po zasypaniu fundamentów, wykopów pod urządzenie przepustowe lub kable należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.

- Fundamenty

- Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości.

- Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia

- Słupy oświetleniowe

- Elementy słupów oświetleniowych powinny być zgodne   dokumentacją projektową i

BN-79/9068-01.

- Słupy oświetleniowe po ich montażu podlegają sprawdzeniu pod względem:

- Dokładności ustawienia pionowego słupów,

- prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni,

- jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na

zaciskach oprawy,

- jakości połączeń śrubowych słupów, wysięgników i opraw,

- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów

- Linia kablowa

- W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: głębokości zakopania kabla, rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.

- Pomiary należy wykonywać co10m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancjii ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

- Instalacja przeciwporażeniowa

- Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych dokumentacji projektowe.

- Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć (przy TNS) impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności  zerowania oraz rezystancję uziomów.

- Wszystkie wyniki  pomiarów należy zamieścić	w protokole pomiarowym  powykonawczym ochrony przeciwporażeniowej.

- Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót

- Wszystkie materiały niespełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez inspektora Nadzoru odrzucone.

- Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

  - Przepisy prawne.

- Zalecenia Polskiego Komitetu Oświetleniowego,

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, 
z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz. U. 2020 poz. 1429).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami).

## Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016r. poz. 1493)

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320, z 2021 r. poz. 464).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( Dz. U. nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 
z późniejszymi zmianami).

        - ZAŁĄCZNIKI

## Mapki sytuacyjne przejść dla pieszych

- Załącznik mapowy skrzyżowania ul. Wołczyńska – ul. Byczyńska – ul. Mickiewicza

- Załącznik mapowy skrzyżowanie ul.Wolności – ul. Słowackiego

- Załącznik mapowy skrzyżowanie ul.Byczyńska – ul. Waryńskiego

- Załącznik mapowy skrzyżowanie ul.H.Kołłątaja – ul. Konopnickiej

- Załącznik mapowy skrzyżowanie ul. Byczyńska – ul. Ligonia

- Załącznik mapowy skrzyżowanie ul. Byczyńska – ul. Jana Pawła II

- Załącznik mapowy skrzyżowanie ul. Byczyńska – ul. H. Sienkiewicza

- Załącznik mapowy skrzyżowanie ul. Mickiewicza – ul. Grunwaldzka

- Załącznik mapowy  przejście na ulicy Pułaskiego (przy kinie Bajka)

- Załącznik mapowy przejście na ulicy Mickiewicza (przy Szkole Podstawowej  nr 1)

## 2. Warunki przyłączenia wydane przez Tauron Nowe Technologie S.A.

- Warunki przyłączenia  TNT/NMG/2021-06-09/0000003 z 2021-06-09

- Warunki przyłączenia  TNT/NMG/2021-06-14/0000002 z 2021-06-10

- Warunki przyłączenia  TNT/NMG/2021-06-14/0000001 z 2021-06-10

- Warunki przyłączenia  TNT/NMG/2021-06-30/0000002 z 2021-06-10-30

- Warunki przyłączenia  TNT/NMG/2021-06-10/0000003 z 2021-06-10

- Warunki przyłączenia  TNT/NMG/2021-06-09/0000002 z 2021-06-09

- Warunki przyłączenia  TNT/NMG/2021-06-30/0000001 z 2021-06-10-30

- Warunki przyłączenia  TNT/NMG/2021-07-01/0001 z 2021-07-01

Opracował:                                                                                             Zatwierdził:

mgr inż. Piotr Bazan